## 本地数据库信息
错那供暖项目 本地数据库SQL SERVER信息 服务器： 192.168.1.181\CN_DB_SERVER SQL SERVER 登录名： sa 密码： sa123456789

## 传感器
数据库排序 | VBS传输点编号 | 控制系统点 | 机房 | 设备 | 信号 | PointName | 中文说明
1 |  | time |  |  |  | time | 时间（数据库KEY）
2 | DT201 | 2#bypass_flow.actual_value | f2_ | HHWLoop | _BypassFlow | f2_HHWLoop_BypassFlow | 旁通流量
3 | DT202 | 2#Flow_high_temperature_well.actual_value | f2_ | HW | _F | f2_HW_F | 高温井流量
4 | DT203 | 2#Flow_low_temperature_well.actual_value | f2_ | LW | _F | f2_LW_F | 低温井流量
5 | DT204 | 2#Flow_pump2.actual_value | f2_ | MU | _F | f2_MU_F | 补水流量
6 | DT205 | 2#Flow_secondary_side_input_port_E0101.actual_value | f2_ | WSHP001 | _F | f2_WSHP001_F | 机组1二次侧流量
7 | DT206 | 2#Flow_secondary_side_input_port_E0102.actual_value | f2_ | WSHP002 | _F | f2_WSHP002_F | 机组2二次侧流量
8 | DT207 | 2#Flow_secondary_side_input_port_E0103.actual_value | f2_ | WSHP003 | _F | f2_WSHP003_F | 机组3二次侧流量
9 | DT208 | 2#Flow_secondary_side_input_port_E0104.actual_value | f2_ | WSHP004 | _F | f2_WSHP004_F | 机组4二次侧流量
10 | DT209 | 2#Flow_T1.actual_value | f2_ | HHWLoop001 | _RFlow | f2_HHWLoop001_RFlow | 支路1回水流量
11 | DT210 | 2#Pressure_collecting_breeching_1.actual_value | f2_ | CL001 | _P | f2_CL001_P | 集水器1压力
12 | DT211 | 2#Pressure_collecting_breeching_2.actual_value | f2_ | CL002 | _P | f2_CL002_P | 集水器2压力
13 | DT212 | 2#Pressure_of_pump2.actual_value | f2_ | Cond_MU | _P | f2_Cond_MU_P | 冷凝器补水压力
14 | DT213 | 2#Pressure_of_pump3.actual_value | f2_ | Evap_MU | _P | f2_Evap_MU_P | 蒸发器补水压力
15 | DT214 | 2#Pressure_Primary_side_R0101.actual_value | f2_ | HHX | _PST | f2_HHX_PST | 高温板换一次侧进口压力
16 | DT215 | 2#Pressure_reinjection.actual_value | f2_ | RJ | _P | f2_RJ_P | 回灌压力
17 | DT216 | 2#Pressure_Water_separator.actual_value | f2_ | SEP | _P | f2_SEP_P | 分水器压力
18 | DT217 | 2#Temperature_collecting_breeching_1.actual_value | f2_ | CL001 | _T | f2_CL001_T | 集水器1温度
19 | DT218 | 2#Temperature_collecting_breeching_2.actual_value | f2_ | CLOO2 | _T | f2_CLOO2_T | 集水器2温度
20 | DT219 | 2#Temperature_high_temperature_well.actual_value | f2_ | HW | _T | f2_HW_T | 高温井温度
21 | DT220 | 2#Temperature_in_T1.actual_value | f2_ | HHWLoop001 | _RT | f2_HHWLoop001_RT | 支路1回水温度
22 | DT221 | 2#Temperature_low_temperature_well.actual_value | f2_ | LW | _T | f2_LW_T | 低温井温度
23 | DT222 | 2#Temperature_out_T1.actual_value | f2_ | HHWLoop001 | _ST | f2_HHWLoop001_ST | 支路1出水温度
24 | DT223 | 2#Temperature_Primary_side_input_port_E0101.actual_value | f2_ | WSHP001 | _CHWET | f2_WSHP001_CHWET | 机组1一次侧进口温度
25 | DT224 | 2#Temperature_Primary_side_input_port_E0102.actual_value | f2_ | WSHP002 | _CHWET | f2_WSHP002_CHWET | 机组2一次侧进口温度
26 | DT225 | 2#Temperature_Primary_side_input_port_E0103.actual_value | f2_ | WSHP003 | _CHWET | f2_WSHP003_CHWET | 机组3一次侧进口温度
27 | DT226 | 2#Temperature_Primary_side_input_port_E0104.actual_value | f2_ | WSHP004 | _CHWET | f2_WSHP004_CHWET | 机组4一次侧进口温度
28 | DT227 | 2#Temperature_Primary_side_output_port_E0101.actual_value | f2_ | WSHP001 | _CHWLT | f2_WSHP001_CHWLT | 机组1一次侧出口温度
29 | DT228 | 2#Temperature_Primary_side_output_port_E0102.actual_value | f2_ | WSHP002 | _CHWLT | f2_WSHP002_CHWLT | 机组2一次侧出口温度
30 | DT229 | 2#Temperature_Primary_side_output_port_E0103.actual_value | f2_ | WSHP003 | _CHWLT | f2_WSHP003_CHWLT | 机组3一次侧出口温度
31 | DT230 | 2#Temperature_Primary_side_output_port_E0104.actual_value | f2_ | WSHP004 | _CHWLT | f2_WSHP004_CHWLT | 机组4一次侧出口温度
32 | DT231 | 2#Temperature_secondary_side_input_port_E0101.actual_value | f2_ | WSHP001 | _HHWET | f2_WSHP001_HHWET | 机组1二次侧进口温度
33 | DT232 | 2#Temperature_secondary_side_input_port_E0102.actual_value | f2_ | WSHP002 | _HHWET | f2_WSHP002_HHWET | 机组2二次侧进口温度
34 | DT233 | 2#Temperature_secondary_side_input_port_E0103.actual_value | f2_ | WSHP003 | _HHWET | f2_WSHP003_HHWET | 机组3二次侧进口温度
35 | DT234 | 2#Temperature_secondary_side_input_port_E0104.actual_value | f2_ | WSHP004 | _HHWET | f2_WSHP004_HHWET | 机组4二次侧进口温度
36 | DT235 | 2#Temperature_secondary_side_output_port_E0101.actual_value | f2_ | WSHP001 | _HHWLT | f2_WSHP001_HHWLT | 机组1二次侧出口温度
37 | DT236 | 2#Temperature_secondary_side_output_port_E0102.actual_value | f2_ | WSHP002 | _HHWLT | f2_WSHP002_HHWLT | 机组2二次侧出口温度
38 | DT237 | 2#Temperature_secondary_side_output_port_E0103.actual_value | f2_ | WSHP003 | _HHWLT | f2_WSHP003_HHWLT | 机组3二次侧出口温度
39 | DT238 | 2#Temperature_secondary_side_output_port_E0104.actual_value | f2_ | WSHP004 | _HHWLT | f2_WSHP004_HHWLT | 机组4二次侧出口温度
40 | DT239 | 2#Temperature_secondary_side_R0101.actual_value | f2_ | HHX | _SRT | f2_HHX_SRT | 高温板换二次侧出口温度
41 | DT240 | 2#Temperature_secondary_side_R0102.actual_value | f2_ | LHX001 | _SRT | f2_LHX001_SRT | 低温板换01二次侧出口温度
42 | DT241 | 2#Temperature_secondary_side_R0103.actual_value | f2_ | LHX002 | _SRT | f2_LHX002_SRT | 低温板换02二次侧出口温度
43 | DT242 | 2#Temperature_secondary_side_R0104.actual_value | f2_ | LHX003 | _SRT | f2_LHX003_SRT | 低温板换03二次侧出口温度
44 | DT243 | 2#Temperature_secondary_side_R0105.actual_value | f2_ | LHX004 | _SRT | f2_LHX004_SRT | 低温板换04二次侧出口温度
45 | DT244 | 2#Temperature_Water_separator.actual_value | f2_ | SEP | _T | f2_SEP_T | 分水器温度
46 | DT301 | 3#bypass_flow.actual_value | f3_ | HHWLoop | _BypassFlow | f3_HHWLoop_BypassFlow | 旁通流量
47 | DT302 | 3#Flow_high_temperature_well.actual_value | f3_ | HW | _F | f3_HW_F | 高温井流量
48 | DT303 | 3#Flow_low_temperature_well.actual_value | f3_ | LW | _F | f3_LW_F | 低温井流量
49 | DT304 | 3#Flow_pump2.actual_value | f3_ | MU | _F | f3_MU_F | 补水流量
50 | DT305 | 3#Flow_secondary_side_input_port_E0101.actual_value | f3_ | WSHP001 | _F | f3_WSHP001_F | 机组1二次侧流量
51 | DT306 | 3#Flow_secondary_side_input_port_E0102.actual_value | f3_ | WSHP002 | _F | f3_WSHP002_F | 机组2二次侧流量
52 | DT307 | 3#Flow_secondary_side_input_port_E0103.actual_value | f3_ | WSHP003 | _F | f3_WSHP003_F | 机组3二次侧流量
53 | DT308 | 3#Flow_secondary_side_input_port_E0104.actual_value | f3_ | WSHP004 | _F | f3_WSHP004_F | 机组4二次侧流量
54 | DT309 | 3#Flow_secondary_side_input_port_E0105.actual_value | f3_ | WSHP005 | _F | f3_WSHP005_F | 机组5二次侧流量
55 | DT310 | 3#Flow_secondary_side_input_port_E0106.actual_value | f3_ | WSHP006 | _F | f3_WSHP006_F | 机组6二次侧流量
56 | DT311 | 3#Flow_T1.actual_value | f3_ | HHWLoop001 | _RFlow | f3_HHWLoop001_RFlow | 支路1回水流量
57 | DT312 | 3#Flow_T2.actual_value | f3_ | HHWLoop002 | _RFlow | f3_HHWLoop002_RFlow | 支路2回水流量
58 | DT313 | 3#Flow_T3.actual_value | f3_ | HHWLoop003 | _RFlow | f3_HHWLoop003_RFlow | 支路3回水流量
59 | DT314 | 3#Pressure_collecting_breeching_1.actual_value | f3_ | CL001 | _P | f3_CL001_P | 集水器1压力
60 | DT315 | 3#Pressure_collecting_breeching_2.actual_value | f3_ | CL002 | _P | f3_CL002_P | 集水器2压力
61 | DT316 | 3#Pressure_collecting_breeching_3.actual_value | f3_ | CL003 | _P | f3_CL003_P | 集水器3压力
62 | DT317 | 3#Pressure_of_pump2.actual_value | f3_ | Cond_MU | _P | f3_Cond_MU_P | 冷凝器补水压力
63 | DT318 | 3#Pressure_of_pump3.actual_value | f3_ | Evap_MU | _P | f3_Evap_MU_P | 蒸发器补水压力
64 | DT319 | 3#Pressure_Primary_side_R0101.actual_value | f3_ | HHX | _PST | f3_HHX_PST | 高温板换一次侧进口压力
65 | DT320 | 3#Pressure_reinjection.actual_value | f3_ | RJ | _P | f3_RJ_P | 回灌压力
66 | DT321 | 3#Pressure_T1.actual_value | f3_ | HHWLoop001 | _P | f3_HHWLoop001_P | 支路1压力
67 | DT322 | 3#Pressure_T2.actual_value | f3_ | HHWLoop002 | _P | f3_HHWLoop002_P | 支路2压力
68 | DT323 | 3#Pressure_Water_separator.actual_value | f3_ | SEP | _P | f3_SEP_P | 分水器压力
69 | DT324 | 3#Temperature_collecting_breeching_1.actual_value | f3_ | CL001 | _T | f3_CL001_T | 集水器1温度
70 | DT325 | 3#Temperature_collecting_breeching_2.actual_value | f3_ | CLOO2 | _T | f3_CLOO2_T | 集水器2温度
71 | DT326 | 3#Temperature_collecting_breeching_3.actual_value | f3_ | CL003 | _T | f3_CL003_T | 集水器3温度
72 | DT327 | 3#Temperature_high_temperature_well.actual_value | f3_ | HW | _T | f3_HW_T | 高温井温度
73 | DT328 | 3#Temperature_in_T1.actual_value | f3_ | HHWLoop001 | _RT | f3_HHWLoop001_RT | 支路1回水温度
74 | DT329 | 3#Temperature_in_T2.actual_value | f3_ | HHWLoop002 | _RT | f3_HHWLoop002_RT | 支路2回水温度
75 | DT330 | 3#Temperature_in_T3.actual_value | f3_ | HHWLoop003 | _RT | f3_HHWLoop003_RT | 支路3回水温度
76 | DT331 | 3#Temperature_low_temperature_well.actual_value | f3_ | LW | _T | f3_LW_T | 低温井温度
77 | DT332 | 3#Temperature_out_T1.actual_value | f3_ | HHWLoop001 | _ST | f3_HHWLoop001_ST | 支路1出水温度
78 | DT333 | 3#Temperature_out_T2.actual_value | f3_ | HHWLoop002 | _ST | f3_HHWLoop002_ST | 支路2出水温度
79 | DT334 | 3#Temperature_out_T3.actual_value | f3_ | HHWLoop003 | _ST | f3_HHWLoop003_ST | 支路3出水温度
80 | DT335 | 3#Temperature_Primary_side_input_port_E0101.actual_value | f3_ | WSHP001 | _CHWET | f3_WSHP001_CHWET | 机组1一次侧进口温度
81 | DT336 | 3#Temperature_Primary_side_input_port_E0102.actual_value | f3_ | WSHP002 | _CHWET | f3_WSHP002_CHWET | 机组2一次侧进口温度
82 | DT337 | 3#Temperature_Primary_side_input_port_E0103.actual_value | f3_ | WSHP003 | _CHWET | f3_WSHP003_CHWET | 机组3一次侧进口温度
83 | DT338 | 3#Temperature_Primary_side_input_port_E0104.actual_value | f3_ | WSHP004 | _CHWET | f3_WSHP004_CHWET | 机组4一次侧进口温度
84 | DT339 | 3#Temperature_Primary_side_input_port_E0105.actual_value | f3_ | WSHP005 | _CHWET | f3_WSHP005_CHWET | 机组5一次侧进口温度
85 | DT340 | 3#Temperature_Primary_side_input_port_E0106.actual_value | f3_ | WSHP006 | _CHWET | f3_WSHP006_CHWET | 机组6一次侧进口温度
86 | DT341 | 3#Temperature_Primary_side_output_port_E0101.actual_value | f3_ | WSHP001 | _CHWLT | f3_WSHP001_CHWLT | 机组1一次侧出口温度
87 | DT342 | 3#Temperature_Primary_side_output_port_E0102.actual_value | f3_ | WSHP002 | _CHWLT | f3_WSHP002_CHWLT | 机组2一次侧出口温度
88 | DT343 | 3#Temperature_Primary_side_output_port_E0103.actual_value | f3_ | WSHP003 | _CHWLT | f3_WSHP003_CHWLT | 机组3一次侧出口温度
89 | DT344 | 3#Temperature_Primary_side_output_port_E0104.actual_value | f3_ | WSHP004 | _CHWLT | f3_WSHP004_CHWLT | 机组4一次侧出口温度
90 | DT345 | 3#Temperature_Primary_side_output_port_E0105.actual_value | f3_ | WSHP005 | _CHWLT | f3_WSHP005_CHWLT | 机组5一次侧出口温度
91 | DT346 | 3#Temperature_Primary_side_output_port_E0106.actual_value | f3_ | WSHP006 | _CHWLT | f3_WSHP006_CHWLT | 机组6一次侧出口温度
92 | DT347 | 3#Temperature_secondary_side_input_port_E0101.actual_value | f3_ | WSHP001 | _HHWET | f3_WSHP001_HHWET | 机组1二次侧进口温度
93 | DT348 | 3#Temperature_secondary_side_input_port_E0102.actual_value | f3_ | WSHP002 | _HHWET | f3_WSHP002_HHWET | 机组2二次侧进口温度
94 | DT349 | 3#Temperature_secondary_side_input_port_E0103.actual_value | f3_ | WSHP003 | _HHWET | f3_WSHP003_HHWET | 机组3二次侧进口温度
95 | DT350 | 3#Temperature_secondary_side_input_port_E0104.actual_value | f3_ | WSHP004 | _HHWET | f3_WSHP004_HHWET | 机组4二次侧进口温度
96 | DT351 | 3#Temperature_secondary_side_input_port_E0105.actual_value | f3_ | WSHP005 | _HHWET | f3_WSHP005_HHWET | 机组5二次侧进口温度
97 | DT352 | 3#Temperature_secondary_side_input_port_E0106.actual_value | f3_ | WSHP006 | _HHWET | f3_WSHP006_HHWET | 机组6二次侧进口温度
98 | DT353 | 3#Temperature_secondary_side_output_port_E0101.actual_value | f3_ | WSHP001 | _HHWLT | f3_WSHP001_HHWLT | 机组1二次侧出口温度
99 | DT354 | 3#Temperature_secondary_side_output_port_E0102.actual_value | f3_ | WSHP002 | _HHWLT | f3_WSHP002_HHWLT | 机组2二次侧出口温度
100 | DT355 | 3#Temperature_secondary_side_output_port_E0103.actual_value | f3_ | WSHP003 | _HHWLT | f3_WSHP003_HHWLT | 机组3二次侧出口温度
101 | DT356 | 3#Temperature_secondary_side_output_port_E0104.actual_value | f3_ | WSHP004 | _HHWLT | f3_WSHP004_HHWLT | 机组4二次侧出口温度
102 | DT357 | 3#Temperature_secondary_side_output_port_E0105.actual_value | f3_ | WSHP005 | _HHWLT | f3_WSHP005_HHWLT | 机组5二次侧出口温度
103 | DT358 | 3#Temperature_secondary_side_output_port_E0106.actual_value | f3_ | WSHP006 | _HHWLT | f3_WSHP006_HHWLT | 机组6二次侧出口温度
104 | DT359 | 3#Temperature_secondary_side_R0101.actual_value | f3_ | HHX | _SRT | f3_HHX_SRT | 高温板换二次侧出口温度
105 | DT360 | 3#Temperature_secondary_side_R0102.actual_value | f3_ | LHX001 | _SRT | f3_LHX001_SRT | 低温板换01二次侧出口温度
106 | DT361 | 3#Temperature_secondary_side_R0103.actual_value | f3_ | LHX002 | _SRT | f3_LHX002_SRT | 低温板换02二次侧出口温度
107 | DT362 | 3#Temperature_secondary_side_R0104.actual_value | f3_ | LHX003 | _SRT | f3_LHX003_SRT | 低温板换03二次侧出口温度
108 | DT363 | 3#Temperature_secondary_side_R0105.actual_value | f3_ | LHX004 | _SRT | f3_LHX004_SRT | 低温板换04二次侧出口温度
109 | DT364 | 3#Temperature_secondary_side_R0106.actual_value | f3_ | LHX005 | _SRT | f3_LHX005_SRT | 低温板换05二次侧出口温度
110 | DT365 | 3#Temperature_secondary_side_R0107.actual_value | f3_ | LHX006 | _SRT | f3_LHX006_SRT | 低温板换06二次侧出口温度
111 | DT366 | 3#Temperature_Water_separator.actual_value | f3_ | SEP | _T | f3_SEP_T | 分水器温度
112 | DT401 | 4#bypass_flow.actual_value | f4_ | HHWLoop | _BypassFlow | f4_HHWLoop_BypassFlow | 旁通流量
113 | DT402 | 4#Flow_high_temperature_well.actual_value | f4_ | HW | _F | f4_HW_F | 高温井流量
114 | DT403 | 4#Flow_low_temperature_well.actual_value | f4_ | LW | _F | f4_LW_F | 低温井流量
115 | DT404 | 4#Flow_pump2.actual_value | f4_ | MU | _F | f4_MU_F | 补水流量
116 | DT405 | 4#Flow_secondary_side_input_port_E0101.actual_value | f4_ | WSHP001 | _F | f4_WSHP001_F | 机组1二次侧流量
117 | DT406 | 4#Flow_secondary_side_input_port_E0102.actual_value | f4_ | WSHP002 | _F | f4_WSHP002_F | 机组2二次侧流量
118 | DT407 | 4#Flow_secondary_side_input_port_E0103.actual_value | f4_ | WSHP003 | _F | f4_WSHP003_F | 机组3二次侧流量
119 | DT408 | 4#Flow_secondary_side_input_port_E0104.actual_value | f4_ | WSHP004 | _F | f4_WSHP004_F | 机组4二次侧流量
120 | DT409 | 4#Flow_T1.actual_value | f4_ | HHWLoop001 | _F | f4_HHWLoop001_F | 支路1回水流量
121 | DT410 | 4#Pressure_collecting_breeching_1.actual_value | f4_ | CL001 | _P | f4_CL001_P | 集水器1压力
122 | DT411 | 4#Pressure_collecting_breeching_2.actual_value | f4_ | CL002 | _P | f4_CL002_P | 集水器2压力
123 | DT412 | 4#Pressure_collecting_breeching_3.actual_value | f4_ | CL003 | _P | f4_CL003_P | 集水器3压力
124 | DT413 | 4#Pressure_of_pump2.actual_value | f4_ | Cond_MU | _P | f4_Cond_MU_P | 冷凝器补水压力
125 | DT414 | 4#Pressure_of_pump3.actual_value | f4_ | Evap_MU | _P | f4_Evap_MU_P | 蒸发器补水压力
126 | DT415 | 4#Pressure_Primary_side_R0101.actual_value | f4_ | HHX | _PST | f4_HHX_PST | 高温板换一次侧进口压力
127 | DT416 | 4#Pressure_reinjection.actual_value | f4_ | RJ | _P | f4_RJ_P | 回灌压力
128 | DT417 | 4#Pressure_T1.actual_value | f4_ | HHWLoop001 | _P | f4_HHWLoop001_P | 支路1压力
129 | DT418 | 4#Pressure_Water_separator.actual_value | f4_ | SEP | _P | f4_SEP_P | 分水器压力
130 | DT419 | 4#Temperature_collecting_breeching_1.actual_value | f4_ | CL001 | _T | f4_CL001_T | 集水器1温度
131 | DT420 | 4#Temperature_collecting_breeching_2.actual_value | f4_ | CLOO2 | _T | f4_CLOO2_T | 集水器2温度
132 | DT421 | 4#Temperature_collecting_breeching_3.actual_value | f4_ | CL003 | _T | f4_CL003_T | 集水器3温度
133 | DT422 | 4#Temperature_high_temperature_well.actual_value | f4_ | HW | _T | f4_HW_T | 高温井温度
134 | DT423 | 4#Temperature_in_T1.actual_value | f4_ | HHWLoop001 | _RT | f4_HHWLoop001_RT | 支路1回水温度
135 | DT424 | 4#Temperature_low_temperature_well.actual_value | f4_ | LW | _T | f4_LW_T | 低温井温度
136 | DT425 | 4#Temperature_out_T1.actual_value | f4_ | HHWLoop001 | _ST | f4_HHWLoop001_ST | 支路1出水温度
137 | DT426 | 4#Temperature_Primary_side_input_port_E0101.actual_value | f4_ | WSHP001 | _CHWET | f4_WSHP001_CHWET | 机组1一次侧进口温度
138 | DT427 | 4#Temperature_Primary_side_input_port_E0102.actual_value | f4_ | WSHP002 | _CHWET | f4_WSHP002_CHWET | 机组2一次侧进口温度
139 | DT428 | 4#Temperature_Primary_side_input_port_E0103.actual_value | f4_ | WSHP003 | _CHWET | f4_WSHP003_CHWET | 机组3一次侧进口温度
140 | DT429 | 4#Temperature_Primary_side_input_port_E0104.actual_value | f4_ | WSHP004 | _CHWET | f4_WSHP004_CHWET | 机组4一次侧进口温度
141 | DT430 | 4#Temperature_Primary_side_output_port_E0101.actual_value | f4_ | WSHP001 | _CHWLT | f4_WSHP001_CHWLT | 机组1一次侧出口温度
142 | DT431 | 4#Temperature_Primary_side_output_port_E0102.actual_value | f4_ | WSHP002 | _CHWLT | f4_WSHP002_CHWLT | 机组2一次侧出口温度
143 | DT432 | 4#Temperature_Primary_side_output_port_E0103.actual_value | f4_ | WSHP003 | _CHWLT | f4_WSHP003_CHWLT | 机组3一次侧出口温度
144 | DT433 | 4#Temperature_Primary_side_output_port_E0104.actual_value | f4_ | WSHP004 | _CHWLT | f4_WSHP004_CHWLT | 机组4一次侧出口温度
145 | DT434 | 4#Temperature_secondary_side_input_port_E0101.actual_value | f4_ | WSHP001 | _HHWET | f4_WSHP001_HHWET | 机组1二次侧进口温度
146 | DT435 | 4#Temperature_secondary_side_input_port_E0102.actual_value | f4_ | WSHP002 | _HHWET | f4_WSHP002_HHWET | 机组2二次侧进口温度
147 | DT436 | 4#Temperature_secondary_side_input_port_E0103.actual_value | f4_ | WSHP003 | _HHWET | f4_WSHP003_HHWET | 机组3二次侧进口温度
148 | DT437 | 4#Temperature_secondary_side_input_port_E0104.actual_value | f4_ | WSHP004 | _HHWET | f4_WSHP004_HHWET | 机组4二次侧进口温度
149 | DT438 | 4#Temperature_secondary_side_output_port_E0101.actual_value | f4_ | WSHP001 | _HHWLT | f4_WSHP001_HHWLT | 机组1二次侧出口温度
150 | DT439 | 4#Temperature_secondary_side_output_port_E0102.actual_value | f4_ | WSHP002 | _HHWLT | f4_WSHP002_HHWLT | 机组2二次侧出口温度
151 | DT440 | 4#Temperature_secondary_side_output_port_E0103.actual_value | f4_ | WSHP003 | _HHWLT | f4_WSHP003_HHWLT | 机组3二次侧出口温度
152 | DT441 | 4#Temperature_secondary_side_output_port_E0104.actual_value | f4_ | WSHP004 | _HHWLT | f4_WSHP004_HHWLT | 机组4二次侧出口温度
153 | DT442 | 4#Temperature_secondary_side_R0101.actual_value | f4_ | HHX | _SRT | f4_HHX_SRT | 高温板换二次侧出口温度
154 | DT443 | 4#Temperature_secondary_side_R0102.actual_value | f4_ | LHX001 | _SRT | f4_LHX001_SRT | 低温板换01二次侧出口温度
155 | DT444 | 4#Temperature_secondary_side_R0103.actual_value | f4_ | LHX002 | _SRT | f4_LHX002_SRT | 低温板换02二次侧出口温度
156 | DT445 | 4#Temperature_secondary_side_R0104.actual_value | f4_ | LHX003 | _SRT | f4_LHX003_SRT | 低温板换03二次侧出口温度
157 | DT446 | 4#Temperature_secondary_side_R0105.actual_value | f4_ | LHX004 | _SRT | f4_LHX004_SRT | 低温板换04二次侧出口温度
158 | DT447 | 4#Temperature_Water_separator.actual_value | f4_ | SEP | _T | f4_SEP_T | 分水器温度
159 | DT501 | 5#bypass_flow.actual_value | f5_ | HHWLoop | _BypassFlow | f5_HHWLoop_BypassFlow | 旁通流量
160 | DT502 | 5#Flow_high_temperature_well.actual_value | f5_ | HW | _F | f5_HW_F | 高温井流量
161 | DT503 | 5#Flow_low_temperature_well.actual_value | f5_ | LW | _F | f5_LW_F | 低温井流量
162 | DT504 | 5#Flow_pump2.actual_value | f5_ | MU | _F | f5_MU_F | 补水流量
163 | DT505 | 5#Flow_secondary_side_input_port_E0101.actual_value | f5_ | WSHP001 | _F | f5_WSHP001_F | 机组1二次侧流量
164 | DT506 | 5#Flow_secondary_side_input_port_E0102.actual_value | f5_ | WSHP002 | _F | f5_WSHP002_F | 机组2二次侧流量
165 | DT507 | 5#Flow_secondary_side_input_port_E0103.actual_value | f5_ | WSHP003 | _F | f5_WSHP003_F | 机组3二次侧流量
166 | DT508 | 5#Flow_T1.actual_value | f5_ | HHWLoop001 | _RFlow | f5_HHWLoop001_RFlow | 支路1流量
167 | DT509 | 5#Flow_T2.actual_value | f5_ | HHWLoop002 | _RFlow | f5_HHWLoop002_RFlow | 支路2流量
168 | DT510 | 5#Flow_T3.actual_value | f5_ | HHWLoop003 | _RFlow | f5_HHWLoop003_RFlow | 支路3流量
169 | DT511 | 5#Pressure_collecting_breeching_1.actual_value | f5_ | CL001 | _P | f5_CL001_P | 集水器1压力
170 | DT512 | 5#Pressure_collecting_breeching_2.actual_value | f5_ | CL002 | _P | f5_CL002_P | 集水器2压力
171 | DT513 | 5#Pressure_collecting_breeching_3.actual_value | f5_ | CL003 | _P | f5_CL003_P | 集水器3压力
172 | DT514 | 5#Pressure_of_pump2.actual_value | f5_ | Cond_MU | _P | f5_Cond_MU_P | 冷凝器补水压力
173 | DT515 | 5#Pressure_of_pump3.actual_value | f5_ | Evap_MU | _P | f5_Evap_MU_P | 蒸发器补水压力
174 | DT516 | 5#Pressure_Primary_side_R0101.actual_value | f5_ | HHX | _PST | f5_HHX_PST | 高温板换一次侧进口压力
175 | DT517 | 5#Pressure_reinjection.actual_value | f5_ | RJ | _P | f5_RJ_P | 回灌压力
176 | DT518 | 5#Pressure_T1.actual_value | f5_ | HHWLoop001 | _P | f5_HHWLoop001_P | 支路1压力
177 | DT519 | 5#Pressure_Water_separator.actual_value | f5_ | SEP | _P | f5_SEP_P | 分水器压力
178 | DT520 | 5#Temperature_collecting_breeching_1.actual_value | f5_ | CL001 | _T | f5_CL001_T | 集水器1温度
179 | DT521 | 5#Temperature_collecting_breeching_2.actual_value | f5_ | CLOO2 | _T | f5_CLOO2_T | 集水器2温度
180 | DT522 | 5#Temperature_collecting_breeching_3.actual_value | f5_ | CL003 | _T | f5_CL003_T | 集水器3温度
181 | DT523 | 5#Temperature_high_temperature_well.actual_value | f5_ | HW | _T | f5_HW_T | 高温井温度
182 | DT524 | 5#Temperature_in_T1.actual_value | f5_ | HHWLoop001 | _RT | f5_HHWLoop001_RT | 支路1回水温度
183 | DT525 | 5#Temperature_low_temperature_well.actual_value | f5_ | LW | _T | f5_LW_T | 低温井温度
184 | DT526 | 5#Temperature_out_T1.actual_value | f5_ | HHWLoop001 | _ST | f5_HHWLoop001_ST | 支路1出水温度
185 | DT527 | 5#Temperature_Primary_side_input_port_E0101.actual_value | f5_ | WSHP001 | _CHWET | f5_WSHP001_CHWET | 机组1一次侧进口温度
186 | DT528 | 5#Temperature_Primary_side_input_port_E0102.actual_value | f5_ | WSHP002 | _CHWET | f5_WSHP002_CHWET | 机组2一次侧进口温度
187 | DT529 | 5#Temperature_Primary_side_input_port_E0103.actual_value | f5_ | WSHP003 | _CHWET | f5_WSHP003_CHWET | 机组3一次侧进口温度
188 | DT530 | 5#Temperature_Primary_side_output_port_E0101.actual_value | f5_ | WSHP001 | _CHWLT | f5_WSHP001_CHWLT | 机组1一次侧出口温度
189 | DT531 | 5#Temperature_Primary_side_output_port_E0102.actual_value | f5_ | WSHP002 | _CHWLT | f5_WSHP002_CHWLT | 机组2一次侧出口温度
190 | DT532 | 5#Temperature_Primary_side_output_port_E0103.actual_value | f5_ | WSHP003 | _CHWLT | f5_WSHP003_CHWLT | 机组3一次侧出口温度
191 | DT533 | 5#Temperature_secondary_side_input_port_E0101.actual_value | f5_ | WSHP001 | _HHWET | f5_WSHP001_HHWET | 机组1二次侧进口温度
192 | DT534 | 5#Temperature_secondary_side_input_port_E0102.actual_value | f5_ | WSHP002 | _HHWET | f5_WSHP002_HHWET | 机组2二次侧进口温度
193 | DT535 | 5#Temperature_secondary_side_input_port_E0103.actual_value | f5_ | WSHP003 | _HHWET | f5_WSHP003_HHWET | 机组3二次侧进口温度
194 | DT536 | 5#Temperature_secondary_side_output_port_E0101.actual_value | f5_ | WSHP001 | _HHWLT | f5_WSHP001_HHWLT | 机组1二次侧出口温度
195 | DT537 | 5#Temperature_secondary_side_output_port_E0102.actual_value | f5_ | WSHP002 | _HHWLT | f5_WSHP002_HHWLT | 机组2二次侧出口温度
196 | DT538 | 5#Temperature_secondary_side_output_port_E0103.actual_value | f5_ | WSHP003 | _HHWLT | f5_WSHP003_HHWLT | 机组3二次侧出口温度
197 | DT539 | 5#Temperature_secondary_side_R0101.actual_value | f5_ | HHX | _SRT | f5_HHX_SRT | 高温板换二次侧出口温度
198 | DT540 | 5#Temperature_secondary_side_R0102.actual_value | f5_ | LHX001 | _SRT | f5_LHX001_SRT | 低温板换01二次侧出口温度
199 | DT541 | 5#Temperature_secondary_side_R0103.actual_value | f5_ | LHX002 | _SRT | f5_LHX002_SRT | 低温板换02二次侧出口温度
200 | DT542 | 5#Temperature_secondary_side_R0104.actual_value | f5_ | LHX003 | _SRT | f5_LHX003_SRT | 低温板换03二次侧出口温度
201 | DT543 | 5#Temperature_Water_separator.actual_value | f5_ | SEP | _T | f5_SEP_T | 分水器温度

## 水泵
数据库排序 | VBS传输点编号 | 控制系统点 | 机房 | 设备 | 信号 | PointName | 中文说明
202 | dp201 | 2#punp_0108A.feedback_HZ | f2_ | RJP_01 | _HZ | f2_RJP_01_HZ | 低温回灌加压泵01
203 | dp202 | 2#punp_0108B.feedback_HZ | f2_ | RJP_02 | _HZ | f2_RJP_02_HZ | 低温回灌加压泵02
204 | dp203 | 2#punp_0108C.feedback_HZ | f2_ | RJP_03 | _HZ | f2_RJP_03_HZ | 低温回灌加压泵03
205 | dp204 | 2#punp1_1.feedback_HZ | f2_ | HHWPP101 | _HZ | f2_HHWPP101_HZ | 水源热泵冷凝侧循环泵101
206 | dp205 | 2#punp1_2.feedback_HZ | f2_ | HHWPP102 | _HZ | f2_HHWPP102_HZ | 水源热泵冷凝侧循环泵102
207 | dp206 | 2#punp1_3.feedback_HZ | f2_ | HHWPP103 | _HZ | f2_HHWPP103_HZ | 水源热泵冷凝侧循环泵103
208 | dp207 | 2#punp1_4.feedback_HZ | f2_ | HHWPP104 | _HZ | f2_HHWPP104_HZ | 水源热泵冷凝侧循环泵104
209 | dp208 | 2#punp2_1.feedback_HZ | f2_ | HHWPP201 | _HZ | f2_HHWPP201_HZ | 高温板换循环泵201
210 | dp209 | 2#punp2_2.feedback_HZ | f2_ | HHWPP202 | _HZ | f2_HHWPP202_HZ | 高温板换循环泵202
211 | dp210 | 2#punp4_1.feedback_HZ | f2_ | HHWSP401 | _HZ | f2_HHWSP401_HZ | 县城供暖循环泵401
212 | dp211 | 2#punp4_2.feedback_HZ | f2_ | HHWSP402 | _HZ | f2_HHWSP402_HZ | 县城供暖循环泵402
213 | dp212 | 2#punp4_3.feedback_HZ | f2_ | HHWSP403 | _HZ | f2_HHWSP403_HZ | 县城供暖循环泵403
214 | dp213 | 2#punp4_4.feedback_HZ | f2_ | HHWSP404 | _HZ | f2_HHWSP404_HZ | 县城供暖循环泵404
215 | dp301 | 3#punp_0108A.feedback_HZ | f3_ | RJP_01 | _HZ | f3_RJP_01_HZ | 低温回灌加压泵01
216 | dp302 | 3#punp_0108B.feedback_HZ | f3_ | RJP_02 | _HZ | f3_RJP_02_HZ | 低温回灌加压泵02
217 | dp303 | 3#punp_0108C.feedback_HZ | f3_ | RJP_03 | _HZ | f3_RJP_03_HZ | 低温回灌加压泵03
218 | dp304 | 3#punp1_1.feedback_HZ | f3_ | HHWPP101 | _HZ | f3_HHWPP101_HZ | 水源热泵冷凝侧循环泵101
219 | dp305 | 3#punp1_2.feedback_HZ | f3_ | HHWPP102 | _HZ | f3_HHWPP102_HZ | 水源热泵冷凝侧循环泵102
220 | dp306 | 3#punp1_3.feedback_HZ | f3_ | HHWPP103 | _HZ | f3_HHWPP103_HZ | 水源热泵冷凝侧循环泵103
221 | dp307 | 3#punp1_4.feedback_HZ | f3_ | HHWPP104 | _HZ | f3_HHWPP104_HZ | 水源热泵冷凝侧循环泵104
222 | dp308 | 3#punp1_5.feedback_HZ | f3_ | HHWPP105 | _HZ | f3_HHWPP105_HZ | 水源热泵冷凝侧循环泵105
223 | dp309 | 3#punp1_6.feedback_HZ | f3_ | HHWPP106 | _HZ | f3_HHWPP106_HZ | 水源热泵冷凝侧循环泵106
224 | dp310 | 3#punp2_1.feedback_HZ | f3_ | HHWPP201 | _HZ | f3_HHWPP201_HZ | 高温板换循环泵201
225 | dp311 | 3#punp2_2.feedback_HZ | f3_ | HHWPP202 | _HZ | f3_HHWPP202_HZ | 高温板换循环泵202
226 | dp312 | 3#punp4_1.feedback_HZ | f3_ | HHWSP401 | _HZ | f3_HHWSP401_HZ | 县城供暖循环泵401
227 | dp313 | 3#punp4_2.feedback_HZ | f3_ | HHWSP402 | _HZ | f3_HHWSP402_HZ | 县城供暖循环泵402
228 | dp314 | 3#punp4_3.feedback_HZ | f3_ | HHWSP403 | _HZ | f3_HHWSP403_HZ | 县城供暖循环泵403
229 | dp315 | 3#punp4_4.feedback_HZ | f3_ | HHWSP404 | _HZ | f3_HHWSP404_HZ | 县城供暖循环泵404
230 | dp401 | 4#punp_0108A.feedback_HZ | f4_ | RJP_01 | _HZ | f4_RJP_01_HZ | 低温回灌加压泵01
231 | dp402 | 4#punp_0108B.feedback_HZ | f4_ | RJP_02 | _HZ | f4_RJP_02_HZ | 低温回灌加压泵02
232 | dp403 | 4#punp_0108C.feedback_HZ | f4_ | RJP_03 | _HZ | f4_RJP_03_HZ | 低温回灌加压泵03
233 | dp404 | 4#punp1_1.feedback_HZ | f4_ | HHWPP101 | _HZ | f4_HHWPP101_HZ | 水源热泵冷凝侧循环泵101
234 | dp405 | 4#punp1_2.feedback_HZ | f4_ | HHWPP102 | _HZ | f4_HHWPP102_HZ | 水源热泵冷凝侧循环泵102
235 | dp406 | 4#punp1_3.feedback_HZ | f4_ | HHWPP103 | _HZ | f4_HHWPP103_HZ | 水源热泵冷凝侧循环泵103
236 | dp407 | 4#punp1_4.feedback_HZ | f4_ | HHWPP104 | _HZ | f4_HHWPP104_HZ | 水源热泵冷凝侧循环泵104
237 | dp408 | 4#punp1_5.feedback_HZ | f4_ | HHWPP105 | _HZ | f4_HHWPP105_HZ | 水源热泵冷凝侧循环泵105
238 | dp409 | 4#punp2_1.feedback_HZ | f4_ | HHWPP201 | _HZ | f4_HHWPP201_HZ | 高温板换循环泵201
239 | dp410 | 4#punp2_2.feedback_HZ | f4_ | HHWPP202 | _HZ | f4_HHWPP202_HZ | 高温板换循环泵202
240 | dp411 | 4#punp4_1.feedback_HZ | f4_ | HHWSP401 | _HZ | f4_HHWSP401_HZ | 县城供暖循环泵401
241 | dp412 | 4#punp4_2.feedback_HZ | f4_ | HHWSP402 | _HZ | f4_HHWSP402_HZ | 县城供暖循环泵402
242 | dp413 | 4#punp4_3.feedback_HZ | f4_ | HHWSP403 | _HZ | f4_HHWSP403_HZ | 县城供暖循环泵403
243 | dp414 | 4#punp4_4.feedback_HZ | f4_ | HHWSP404 | _HZ | f4_HHWSP404_HZ | 县城供暖循环泵404
244 | dp501 | 5#punp_0108A.feedback_HZ | f5_ | RJP_01 | _HZ | f5_RJP_01_HZ | 低温回灌加压泵01
245 | dp502 | 5#punp_0108B.feedback_HZ | f5_ | RJP_02 | _HZ | f5_RJP_02_HZ | 低温回灌加压泵02
246 | dp503 | 5#punp1_1.feedback_HZ | f5_ | HHWPP101 | _HZ | f5_HHWPP101_HZ | 水源热泵冷凝侧循环泵101
247 | dp504 | 5#punp1_2.feedback_HZ | f5_ | HHWPP102 | _HZ | f5_HHWPP102_HZ | 水源热泵冷凝侧循环泵102
248 | dp505 | 5#punp1_3.feedback_HZ | f5_ | HHWPP103 | _HZ | f5_HHWPP103_HZ | 水源热泵冷凝侧循环泵103
249 | dp506 | 5#punp1_4.feedback_HZ | f5_ | HHWPP104 | _HZ | f5_HHWPP104_HZ | 水源热泵冷凝侧循环泵104
250 | dp507 | 5#punp2_1.feedback_HZ | f5_ | HHWPP201 | _HZ | f5_HHWPP201_HZ | 高温板换循环泵201
251 | dp508 | 5#punp2_2.feedback_HZ | f5_ | HHWPP202 | _HZ | f5_HHWPP202_HZ | 高温板换循环泵202
252 | dp509 | 5#punp4_1.feedback_HZ | f5_ | HHWSP401 | _HZ | f5_HHWSP401_HZ | 县城供暖循环泵401
253 | dp510 | 5#punp4_2.feedback_HZ | f5_ | HHWSP402 | _HZ | f5_HHWSP402_HZ | 县城供暖循环泵402
254 | dp511 | 5#punp4_3.feedback_HZ | f5_ | HHWSP403 | _HZ | f5_HHWSP403_HZ | 县城供暖循环泵403
255 | dpRJ101 | 6#pump1_1.feedback_HZ | fRJ_ | RJP101 | _HZ | fRJ_RJP101_HZ | 回灌井1# 回灌泵101
256 | dpRJ102 | 6#pump1_2.feedback_HZ | fRJ_ | RJP102 | _HZ | fRJ_RJP102_HZ | 回灌井1# 回灌泵102
257 | dpRJ103 | 6#pump2_1.feedback_HZ | fRJ_ | RJP201 | _HZ | fRJ_RJP201_HZ | 回灌井2# 回灌泵201
258 | dpRJ104 | 6#pump2_2.feedback_HZ | fRJ_ | RJP202 | _HZ | fRJ_RJP202_HZ | 回灌井2# 回灌泵202
259 | dpRJ105 | 6#pump3_1.feedback_HZ | fRJ_ | RJP301 | _HZ | fRJ_RJP301_HZ | 回灌井3# 回灌泵301
260 | dpRJ106 | 6#pump3_2.feedback_HZ | fRJ_ | RJP302 | _HZ | fRJ_RJP302_HZ | 回灌井3# 回灌泵302
261 | dpRJ107 | 6#pump4_1.feedback_HZ | fRJ_ | RJP401 | _HZ | fRJ_RJP401_HZ | 回灌井4# 回灌泵401
262 | dpRJ108 | 6#pump4_2.feedback_HZ | fRJ_ | RJP402 | _HZ | fRJ_RJP402_HZ | 回灌井4# 回灌泵402
263 | dpRJ109 | 6#pump5_1.feedback_HZ | fRJ_ | RJP501 | _HZ | fRJ_RJP501_HZ | 回灌井5# 回灌泵501
264 | dpRJ110 | 6#pump5_2.feedback_HZ | fRJ_ | RJP502 | _HZ | fRJ_RJP502_HZ | 回灌井5# 回灌泵502
265 | dpRJ111 | 6#pump6_1.feedback_HZ | fRJ_ | RJP601 | _HZ | fRJ_RJP601_HZ | 回灌井6# 回灌泵601
266 | dpRJ112 | 6#pump6_2.feedback_HZ | fRJ_ | RJP602 | _HZ | fRJ_RJP602_HZ | 回灌井6# 回灌泵602

## 电能表
数据库排序 | VBS传输点编号 | 控制系统点 | 机房 | 设备 | 信号 | PointName | 中文说明
267 | pw201 | 2#meter_P_1 | f2_ | meter01 | _KW | f2_meter01_KW | 机房2 表1 瞬时功率
268 | pw202 | 2#meter_P_2 | f2_ | meter02 | _KW | f2_meter02_KW | 机房2 表2 瞬时功率
269 | pw203 | 2#meter_P_3 | f2_ | meter03 | _KW | f2_meter03_KW | 机房2 表3 瞬时功率
270 | pw204 | 2#meter_P_4 | f2_ | meter04 | _KW | f2_meter04_KW | 机房2 表4 瞬时功率
271 | pw205 | 2#meter_P_5 | f2_ | meter05 | _KW | f2_meter05_KW | 机房2 表5 瞬时功率
272 | pw206 | 2#meter_P_6 | f2_ | meter06 | _KW | f2_meter06_KW | 机房2 表6 瞬时功率
273 | pw207 | 2#meter_PF_1 | f2_ | meter01 | _PF | f2_meter01_PF | 机房2 表1 功率因数
274 | pw208 | 2#meter_PF_2 | f2_ | meter02 | _PF | f2_meter02_PF | 机房2 表2 功率因数
275 | pw209 | 2#meter_PF_3 | f2_ | meter03 | _PF | f2_meter03_PF | 机房2 表3 功率因数
276 | pw210 | 2#meter_PF_4 | f2_ | meter04 | _PF | f2_meter04_PF | 机房2 表4 功率因数
277 | pw211 | 2#meter_PF_5 | f2_ | meter05 | _PF | f2_meter05_PF | 机房2 表5 功率因数
278 | pw212 | 2#meter_PF_6 | f2_ | meter06 | _PF | f2_meter06_PF | 机房2 表6 功率因数
279 | pw213 | 2#meter_W_1 | f2_ | meter01 | _KWH | f2_meter01_KWH | 机房2 表1 总电量
280 | pw214 | 2#meter_W_2 | f2_ | meter02 | _KWH | f2_meter02_KWH | 机房2 表2 总电量
281 | pw215 | 2#meter_W_3 | f2_ | meter03 | _KWH | f2_meter03_KWH | 机房2 表3 总电量
282 | pw216 | 2#meter_W_4 | f2_ | meter04 | _KWH | f2_meter04_KWH | 机房2 表4 总电量
283 | pw217 | 2#meter_W_5 | f2_ | meter05 | _KWH | f2_meter05_KWH | 机房2 表5 总电量
284 | pw218 | 2#meter_W_6 | f2_ | meter06 | _KWH | f2_meter06_KWH | 机房2 表6 总电量
285 | pw301 | 3#meter_P_1 | f3_ | meter01 | _KW | f3_meter01_KW | 机房3 表1 瞬时功率
286 | pw302 | 3#meter_P_2 | f3_ | meter02 | _KW | f3_meter02_KW | 机房3 表2 瞬时功率
287 | pw303 | 3#meter_P_3 | f3_ | meter03 | _KW | f3_meter03_KW | 机房3 表3 瞬时功率
288 | pw304 | 3#meter_P_4 | f3_ | meter04 | _KW | f3_meter04_KW | 机房3 表4 瞬时功率
289 | pw305 | 3#meter_P_5 | f3_ | meter05 | _KW | f3_meter05_KW | 机房3 表5 瞬时功率
290 | pw306 | 3#meter_P_6 | f3_ | meter06 | _KW | f3_meter06_KW | 机房3 表6 瞬时功率
291 | pw307 | 3#meter_P_7 | f3_ | meter07 | _KW | f3_meter07_KW | 机房3 表7 瞬时功率
292 | pw308 | 3#meter_P_8 | f3_ | meter08 | _KW | f3_meter08_KW | 机房3 表8 瞬时功率
293 | pw309 | 3#meter_PF_1 | f3_ | meter01 | _PF | f3_meter01_PF | 机房3 表1 功率因数
294 | pw310 | 3#meter_PF_2 | f3_ | meter02 | _PF | f3_meter02_PF | 机房3 表2 功率因数
295 | pw311 | 3#meter_PF_3 | f3_ | meter03 | _PF | f3_meter03_PF | 机房3 表3 功率因数
296 | pw312 | 3#meter_PF_4 | f3_ | meter04 | _PF | f3_meter04_PF | 机房3 表4 功率因数
297 | pw313 | 3#meter_PF_5 | f3_ | meter05 | _PF | f3_meter05_PF | 机房3 表5 功率因数
298 | pw314 | 3#meter_PF_6 | f3_ | meter06 | _PF | f3_meter06_PF | 机房3 表6 功率因数
299 | pw315 | 3#meter_PF_7 | f3_ | meter07 | _PF | f3_meter07_PF | 机房3 表7 功率因数
300 | pw316 | 3#meter_PF_8 | f3_ | meter08 | _PF | f3_meter08_PF | 机房3 表8 功率因数
301 | pw317 | 3#meter_W_1 | f3_ | meter01 | _KWH | f3_meter01_KWH | 机房3 表1 总电量
302 | pw318 | 3#meter_W_2 | f3_ | meter02 | _KWH | f3_meter02_KWH | 机房3 表2 总电量
303 | pw319 | 3#meter_W_3 | f3_ | meter03 | _KWH | f3_meter03_KWH | 机房3 表3 总电量
304 | pw320 | 3#meter_W_4 | f3_ | meter04 | _KWH | f3_meter04_KWH | 机房3 表4 总电量
305 | pw321 | 3#meter_W_5 | f3_ | meter05 | _KWH | f3_meter05_KWH | 机房3 表5 总电量
306 | pw322 | 3#meter_W_6 | f3_ | meter06 | _KWH | f3_meter06_KWH | 机房3 表6 总电量
307 | pw323 | 3#meter_W_7 | f3_ | meter07 | _KWH | f3_meter07_KWH | 机房3 表7 总电量
308 | pw324 | 3#meter_W_8 | f3_ | meter08 | _KWH | f3_meter08_KWH | 机房3 表8 总电量
309 | pw401 | 4#meter_P_1 | f4_ | meter01 | _KW | f4_meter01_KW | 机房4 表1 瞬时功率
310 | pw402 | 4#meter_P_2 | f4_ | meter02 | _KW | f4_meter02_KW | 机房4 表2 瞬时功率
311 | pw403 | 4#meter_P_3 | f4_ | meter03 | _KW | f4_meter03_KW | 机房4 表3 瞬时功率
312 | pw404 | 4#meter_P_4 | f4_ | meter04 | _KW | f4_meter04_KW | 机房4 表4 瞬时功率
313 | pw405 | 4#meter_P_5 | f4_ | meter05 | _KW | f4_meter05_KW | 机房4 表5 瞬时功率
314 | pw406 | 4#meter_P_6 | f4_ | meter06 | _KW | f4_meter06_KW | 机房4 表6 瞬时功率
315 | pw407 | 4#meter_P_7 | f4_ | meter07 | _KW | f4_meter07_KW | 机房4 表7 瞬时功率
316 | pw408 | 4#meter_PF_1 | f4_ | meter01 | _PF | f4_meter01_PF | 机房4 表1 功率因数
317 | pw409 | 4#meter_PF_2 | f4_ | meter02 | _PF | f4_meter02_PF | 机房4 表2 功率因数
318 | pw410 | 4#meter_PF_3 | f4_ | meter03 | _PF | f4_meter03_PF | 机房4 表3 功率因数
319 | pw411 | 4#meter_PF_4 | f4_ | meter04 | _PF | f4_meter04_PF | 机房4 表4 功率因数
320 | pw412 | 4#meter_PF_5 | f4_ | meter05 | _PF | f4_meter05_PF | 机房4 表5 功率因数
321 | pw413 | 4#meter_PF_6 | f4_ | meter06 | _PF | f4_meter06_PF | 机房4 表6 功率因数
322 | pw414 | 4#meter_PF_7 | f4_ | meter07 | _PF | f4_meter07_PF | 机房4 表7 功率因数
323 | pw415 | 4#meter_W_1 | f4_ | meter01 | _KWH | f4_meter01_KWH | 机房4 表1 总电量
324 | pw416 | 4#meter_W_2 | f4_ | meter02 | _KWH | f4_meter02_KWH | 机房4 表2 总电量
325 | pw417 | 4#meter_W_3 | f4_ | meter03 | _KWH | f4_meter03_KWH | 机房4 表3 总电量
326 | pw418 | 4#meter_W_4 | f4_ | meter04 | _KWH | f4_meter04_KWH | 机房4 表4 总电量
327 | pw419 | 4#meter_W_5 | f4_ | meter05 | _KWH | f4_meter05_KWH | 机房4 表5 总电量
328 | pw420 | 4#meter_W_6 | f4_ | meter06 | _KWH | f4_meter06_KWH | 机房4 表6 总电量
329 | pw421 | 4#meter_W_7 | f4_ | meter07 | _KWH | f4_meter07_KWH | 机房4 表7 总电量
330 | pw501 | 5#meter_P_1 | f5_ | meter01 | _KW | f5_meter01_KW | 机房5 表1 瞬时功率
331 | pw502 | 5#meter_P_2 | f5_ | meter02 | _KW | f5_meter02_KW | 机房5 表2 瞬时功率
332 | pw503 | 5#meter_P_3 | f5_ | meter03 | _KW | f5_meter03_KW | 机房5 表3 瞬时功率
333 | pw504 | 5#meter_P_4 | f5_ | meter04 | _KW | f5_meter04_KW | 机房5 表4 瞬时功率
334 | pw505 | 5#meter_P_5 | f5_ | meter05 | _KW | f5_meter05_KW | 机房5 表5 瞬时功率
335 | pw506 | 5#meter_P_6 | f5_ | meter06 | _KW | f5_meter06_KW | 机房5 表6 瞬时功率
336 | pw507 | 5#meter_PF_1 | f5_ | meter01 | _PF | f5_meter01_PF | 机房5 表1 功率因数
337 | pw508 | 5#meter_PF_2 | f5_ | meter02 | _PF | f5_meter02_PF | 机房5 表2 功率因数
338 | pw509 | 5#meter_PF_3 | f5_ | meter03 | _PF | f5_meter03_PF | 机房5 表3 功率因数
339 | pw510 | 5#meter_PF_4 | f5_ | meter04 | _PF | f5_meter04_PF | 机房5 表4 功率因数
340 | pw511 | 5#meter_PF_5 | f5_ | meter05 | _PF | f5_meter05_PF | 机房5 表5 功率因数
341 | pw512 | 5#meter_PF_6 | f5_ | meter06 | _PF | f5_meter06_PF | 机房5 表6 功率因数
342 | pw513 | 5#meter_W_1 | f5_ | meter01 | _KWH | f5_meter01_KWH | 机房5 表1 总电量
343 | pw514 | 5#meter_W_2 | f5_ | meter02 | _KWH | f5_meter02_KWH | 机房5 表2 总电量
344 | pw515 | 5#meter_W_3 | f5_ | meter03 | _KWH | f5_meter03_KWH | 机房5 表3 总电量
345 | pw516 | 5#meter_W_4 | f5_ | meter04 | _KWH | f5_meter04_KWH | 机房5 表4 总电量
346 | pw517 | 5#meter_W_5 | f5_ | meter05 | _KWH | f5_meter05_KWH | 机房5 表5 总电量
347 | pw518 | 5#meter_W_6 | f5_ | meter06 | _KWH | f5_meter06_KWH | 机房5 表6 总电量

## 阀门开度
数据库排序 | VBS传输点编号 | 控制系统点 | 机房 | 设备 | 信号 | PointName | 中文说明
348 | vf201 | 2#R0101_Primary_side_valve.open_degree_feedback | f2_ | HX_VALVE01 | _pct | f2_HX_VALVE01_pct | 机房2 高温板换01一次侧开度反馈%
349 | vf202 | 2#R0102_Primary_side_valve.open_degree_feedback | f2_ | LX_VALVE01 | _pct | f2_LX_VALVE01_pct | 机房2 低温板换01一次侧开度反馈%
350 | vf203 | 2#R0103_Primary_side_valve.open_degree_feedback | f2_ | LX_VALVE02 | _pct | f2_LX_VALVE02_pct | 机房2 低温板换02一次侧开度反馈%
351 | vf204 | 2#R0104_Primary_side_valve.open_degree_feedback | f2_ | LX_VALVE03 | _pct | f2_LX_VALVE03_pct | 机房2 低温板换03一次侧开度反馈%
352 | vf205 | 2#R0105_Primary_side_valve.open_degree_feedback | f2_ | LX_VALVE04 | _pct | f2_LX_VALVE04_pct | 机房2 低温板换04一次侧开度反馈%
353 | vf206 | 2#relief_valve_1_jog_open_degree.open_degree_feedback | f2_ | MU_VALVE01 | _pct | f2_MU_VALVE01_pct | 机房2 内循环 泄压阀开度反馈%
354 | vf207 | 2#relief_valve_2_jog_open_degree.open_degree_feedback | f2_ | MU_VALVE02 | _pct | f2_MU_VALVE02_pct | 机房2 外循环 泄压阀开度反馈%
355 | vf301 | 3#R0101_Primary_side_valve.open_degree_feedback | f3_ | HX_VALVE01 | _pct | f3_HX_VALVE01_pct | 机房3 高温板换01一次侧开度反馈%
356 | vf302 | 3#R0102_Primary_side_valve.open_degree_feedback | f3_ | LX_VALVE01 | _pct | f3_LX_VALVE01_pct | 机房3 低温板换01一次侧开度反馈%
357 | vf303 | 3#R0103_Primary_side_valve.open_degree_feedback | f3_ | LX_VALVE02 | _pct | f3_LX_VALVE02_pct | 机房3 低温板换02一次侧开度反馈%
358 | vf304 | 3#R0104_Primary_side_valve.open_degree_feedback | f3_ | LX_VALVE03 | _pct | f3_LX_VALVE03_pct | 机房3 低温板换03一次侧开度反馈%
359 | vf305 | 3#R0105_Primary_side_valve.open_degree_feedback | f3_ | LX_VALVE04 | _pct | f3_LX_VALVE04_pct | 机房3 低温板换04一次侧开度反馈%
360 | vf306 | 3#R0106_Primary_side_valve.open_degree_feedback | f3_ | LX_VALVE05 | _pct | f3_LX_VALVE05_pct | 机房3 低温板换05一次侧开度反馈%
361 | vf307 | 3#R0107_Primary_side_valve.open_degree_feedback | f3_ | LX_VALVE06 | _pct | f3_LX_VALVE06_pct | 机房3 低温板换06一次侧开度反馈%
362 | vf308 | 3#relief_valve_1_jog_open_degree.open_degree_feedback | f3_ | MU_VALVE01 | _pct | f3_MU_VALVE01_pct | 机房3 内循环 泄压阀开度反馈%
363 | vf309 | 3#relief_valve_2_jog_open_degree.open_degree_feedback | f3_ | MU_VALVE02 | _pct | f3_MU_VALVE02_pct | 机房3 外循环 泄压阀开度反馈%
364 | vf401 | 4#R0101_Primary_side_valve.open_degree_feedback | f4_ | HX_VALVE01 | _pct | f4_HX_VALVE01_pct | 机房4 高温板换01一次侧开度反馈%
365 | vf402 | 4#R0102_Primary_side_valve.open_degree_feedback | f4_ | LX_VALVE01 | _pct | f4_LX_VALVE01_pct | 机房4 低温板换01一次侧开度反馈%
366 | vf403 | 4#R0103_Primary_side_valve.open_degree_feedback | f4_ | LX_VALVE02 | _pct | f4_LX_VALVE02_pct | 机房4 低温板换02一次侧开度反馈%
367 | vf404 | 4#R0104_Primary_side_valve.open_degree_feedback | f4_ | LX_VALVE03 | _pct | f4_LX_VALVE03_pct | 机房4 低温板换03一次侧开度反馈%
368 | vf405 | 4#R0105_Primary_side_valve.open_degree_feedback | f4_ | LX_VALVE04 | _pct | f4_LX_VALVE04_pct | 机房4 低温板换04一次侧开度反馈%
369 | vf406 | 4#relief_valve_1_jog_open_degree.open_degree_feedback | f4_ | MU_VALVE01 | _pct | f4_MU_VALVE01_pct | 机房4 内循环 泄压阀开度反馈%
370 | vf407 | 4#relief_valve_2_jog_open_degree.open_degree_feedback | f4_ | MU_VALVE02 | _pct | f4_MU_VALVE02_pct | 机房4 外循环 泄压阀开度反馈%
371 | vf501 | 5#R0101_Primary_side_valve.open_degree_feedback | f5_ | HX_VALVE01 | _pct | f5_HX_VALVE01_pct | 机房5 高温板换01一次侧开度反馈%
372 | vf502 | 5#R0102_Primary_side_valve.open_degree_feedback | f5_ | LX_VALVE01 | _pct | f5_LX_VALVE01_pct | 机房5 低温板换01一次侧开度反馈%
373 | vf503 | 5#R0103_Primary_side_valve.open_degree_feedback | f5_ | LX_VALVE02 | _pct | f5_LX_VALVE02_pct | 机房5 低温板换02一次侧开度反馈%
374 | vf504 | 5#R0104_Primary_side_valve.open_degree_feedback | f5_ | LX_VALVE03 | _pct | f5_LX_VALVE03_pct | 机房5 低温板换03一次侧开度反馈%
375 | vf505 | 5#relief_valve_1_jog_open_degree.open_degree_feedback | f5_ | MU_VALVE01 | _pct | f5_MU_VALVE01_pct | 机房5 内循环 泄压阀开度反馈%
376 | vf506 | 5#relief_valve_2_jog_open_degree.open_degree_feedback | f5_ | MU_VALVE02 | _pct | f5_MU_VALVE02_pct | 机房5 外循环 泄压阀开度反馈%